## 点位列说明
序号 | 列字母标识 | 列名称 | 备注说明
1 | A | 块说明 | 解析时忽略本列数据
2 | B | 寄存器地址 | 点位Modbus数据存储地址，十六进制值表示，分3类： 1.单寄存器格式，例如：“0404”，表示0x0404寄存器地址； 2.多寄存器格式，例如：“0427 -- 0428”，表示从0x0427,0x0428两个连续的寄存器地址； 3.标题说明，例如：“二、实时数据区”，纯文本数据，无HEX格式字符，解析时忽略本行数据；
3 | C | 字段 | 解析时忽略本列数据
4 | D | 区域说明 | 解析时忽略本列数据
5 | E | 类型 | 存储地址的数据类型，注意包括以下几类： 1）I16 表示有符文16位数据； 2）U16 表示无符合16位数据； 3）I32 表示有符合32位数据； 4）U32 表示无符号32位数据； 3）I64 表示有符合64位数据； 4）U64 表示无符号64位数据； 5）ASCII 表示可视ASCII码字符； 6）BCD16 表示16比特值的BCD码；
6 | F | 精度 | 存储数据的精度值
7 | G | 单位 | 存储数据代表数据所使用的单位符合，若未填充数据则表示无单位
8 | H | 最小值 | 解析时忽略本列数据
9 | I | 最大值 | 解析时忽略本列数据
10 | J | 读写属性 | 存储寄存器地址的操作属性，主要包括以下几类： 1）R 表示只读属性； 2）W 表示只写属性； 3）RW 表示可读可写属性； 4）WV 表示可写易变属性； 5）RWV 表示可读可写且易变属性；
11 | K | 说明 | 寄存器存储内容的简要说明,解析时忽略本列数据
12 | L | 机密等级 | 解析时忽略本列数据
13 | M | 备注 | 解析时忽略本列数据

## 点位信息表
块说明 | 寄存器地址 | 字段 | 区域说明 | 类型 | 精度 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 读写属性 | 说明 | 机密等级 | 备注
| 二、实时数据区 | (0x0400-0x07FF)
| 2.1系统信息 | (0x0400-0x047F) | 运行状态，故障信息表，并网等待时间，温度值，系统和发电时间，机器序列号，状态信息，软件版本信息等
| 0400 -- 0403 | AddressMask_Realtime_SysInfo1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
运行状态 | 0404 | SysState |  | U16 |  |  |  |  | R | 运行状态。 0：等待状态 1：检测状态 2：并网状态 3：应急供电状态 4：可恢复故障状态 5：永久性故障状态 6：升级状态 7：自充电状态 8：SVG状态 9：PID状态 10：限载状态 | 终端用户 | 逆变器的运行状态，3、6-9的状态区分机型 例：0x0004表示逆变器处于可恢复故障状态
故障信息表 2-1 | 0405 | Fault1 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息表1 记录逆变器的故障信息，还有扩展的19-30地址在0x0432-043D | 终端用户 | 对应故障信息查看此表格的另外一张工作表“故障位域说明” 例：从0x0405读取值为0x0002表示逆变器有电网欠压的故障
| 0406 | Fault2 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息2 | 终端用户
| 0407 | Fault3 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息3 | 终端用户
| 0408 | Fault4 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息4 | 终端用户
| 0409 | Fault5 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息5 | 终端用户
| 040A | Fault6 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息6 | 终端用户
| 040B | Fault7 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息7 | 终端用户
| 040C | Fault8 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息8 | 终端用户
| 040D | Fault9 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息9 | 终端用户
| 040E | Fault10 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息10 | 终端用户
| 040F | Fault11 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息11 | 终端用户
| 0410 | Fault12 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息12 | 终端用户
| 0411 | Fault13 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息13 | 终端用户
| 0412 | Fault14 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息14 | 终端用户
| 0413 | Fault15 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息15 | 终端用户
| 0414 | Fault16 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息16 | 终端用户
| 0415 | Fault17 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息17 | 终端用户
| 0416 | Fault18 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息18 | 终端用户
并网等待时间 | 0417 | Countdown |  | U16 | 1 | 秒 |  |  | R | 并网等待时间(开机倒计时) | 终端用户 | 并网等待时间，可供查看的开机倒计时 例：0x003C指开机时间为60秒
温度 | 0418 | Temperature_Env1 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 环境温度1 | 终端用户 | 例：0x0001指环境温度1为1℃
| 0419 | Temperature_Env2 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 环境温度2 | 终端用户
| 041A | Temperature_HeatSink1 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度1 | 终端用户 | 是否具备此功能与机型相关，可根据掩码查看是否使用对应寄存器 案例请查看0x0418地址说明
| 041B | Temperature_HeatSink2 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度2 | 终端用户
| 041C | Temperature_HeatSink3 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度3 | 终端用户
| 041D | Temperature_HeatSink4 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度4 | 终端用户
| 041E | Temperature_HeatSink5 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度5 | 终端用户
| 041F | Temperature_HeatSink6 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 散热器温度6 | 终端用户
| 0420 | Temperature_Inv1 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度1 | 终端用户
| 0421 | Temperature_Inv2 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度2 | 终端用户
| 0422 | Temperature_Inv3 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度3 | 终端用户
| 0423 | Temperature_Inv4 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度4 | 终端用户
| 0424 | Temperature_Inv5 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度5 | 终端用户
| 0425 | Temperature_Inv6 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 模块温度6 | 终端用户
发电、运行时间 | 0426 | GenerationTime_Today |  | U16 | 1 | 分钟 |  |  | R | 当日发电时间 | 终端用户 | 逆变器今日的发电时间，并网后开始计时 例：0x0001指当日发电1分钟
| 0427 -- 0428 | GenerationTime_Total |  | U32 | 1 | 分钟 |  |  | R | 总发电时间 | 终端用户 | 逆变器并网后开始计时，占用两个寄存器，例：0x0000 0x087E指总发电时间为2174分钟
| 0429 -- 042A | ServiceTime_Total |  | U32 | 1 | 分钟 |  |  | R | 总运行时间 | 终端用户 | 逆变器上电开始计时，占用两个寄存器，例：0x0000 0x09C5指总运行时间为2501分钟
绝缘阻抗 | 042B | InsulationResistance |  | U16 | 1 | kΩ |  |  | R | 绝缘阻抗 | 终端用户 | 绝缘阻抗大小，逆变器在检测状态检测
系统时间 2-1 | 042C | SysTime_Year |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-年 | 终端用户 | 实际年份用2000年加上读出来的数据 例：0x0016指2022年
| 042D | SysTime_Month |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-月 | 终端用户 | 例：0x0005指5月
| 042E | SysTime_Date |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-日 | 终端用户 | 例：0x000F指15日
| 042F | SysTime_Hour |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-时 | 终端用户 | 例：0x0010指16时
| 0430 | SysTime_Minute |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-分 | 终端用户 | 例：0x0020指32分
| 0431 | SysTime_Second |  | U16 |  |  |  |  | R | 系统时间-秒 | 终端用户 | 例：0x0030指48秒
故障信息表 2-2 | 0432 | Fault19 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息19 记录逆变器的故障信息，前18个在0x0418地址 | 终端用户 | 对应故障信息查看此表格的另外一张工作表“故障位域说明”，案例请查看0x0405地址备注
| 0433 | Fault20 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息20 | 终端用户
| 0434 | Fault21 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息21 | 终端用户
| 0435 | Fault22 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息22 | 终端用户
| 0436 | Fault23 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息23 | 终端用户
| 0437 | Fault24 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息24 | 终端用户
| 0438 | Fault25 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息25 | 终端用户
| 0439 | Fault26 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息26 | 终端用户
| 043A | Fault27 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息27 | 终端用户
| 043B | Fault28 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息28 | 终端用户
| 043C | Fault29 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息29 | 终端用户
| 043D | Fault30 |  | U16 |  |  |  |  | R | 故障信息30 | 终端用户
风扇转速 | 043E | SpeedFan |  | U16 |  | r/min |  |  | R | 风扇转速 | 终端用户
| 043F | [7 empty] | R | 预留 |  | 与地址0x1070定义是否冲突？
| 0440 -- 0443 | AddressMask_Realtime_SysInfo2 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
| 0444 | Production_Code |  | U16 | [5 empty] | 预留
机器序列号 2-1 | 0445 -- 044C | Serial_Number0 -- 7 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 机器序列号Serial_Number0-7（8个，表示序列号第1-16位），第17-20位在寄存器地址0x0470和0x0471 | 终端用户 | 解析需要查看DCC的条码规则定义文档 Serial_Number0是序列号第1、2位，其他依次类推， 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 例：0x5353指"SS"
硬件版本号 | 044D -- 044E | Hardware_Version0 -- 1 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 硬件版本号0-2（2个，4个ASCII位） | 终端用户 | 地址0x044D表示第1、2位。依次类推。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 例：0x5630指"V0",0x3033指"03"，实测：V003
通讯芯片 软件版本号 | 044F | Software_Version_Stage_COM |  | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 | 终端用户 | 地址0x044F有'V'、'G'、'I'等版本，均为正式版 0G100003即表示通讯芯片软件版本号为G100003 例1：地址0x044F读取的0x3047表示"0G" 例2：地址0x0450读取的0x3130表示"10" 例3：地址0x0451读取的0x3030表示"00"
| 0450 | Software_Version_Major_COM |  | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0451 | Software_Version_Custom_COM |  | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0452 | Software_Version_Minor_COM |  | ASCII |  |  |  |  | R | 通讯芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 例：0x3033指"03" | 终端用户
主控制器芯片 软件版本号 | 0453 | Software_Version_Stage_Master |  | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户 | 地址0x0453可能有其他字符 案例分析请查看通讯芯片软件版本号说明 0V100002即表示主控制器芯片软件版本号为V100002
| 0454 | Software_Version_Major_Master |  | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0455 | Software_Version_Custom_Master |  | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0456 | Software_Version_Minor_Master |  | ASCII |  |  |  |  | R | 主控制器芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
副控制器芯片 软件版本号 | 0457 | Software_Version_Stage_Slave |  | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户 | 地址0x0457可能有其他字符 案例分析请查看通讯芯片软件版本号说明 0L100000即表示副控制器芯片软件版本号为L100000
| 0458 | Software_Version_Major_Slave |  | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0459 | Software_Version_Custom_Slave |  | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 045A | Software_Version_Minor_Slave |  | ASCII |  |  |  |  | R | 副控制器芯片软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
安规库 版本号 | 045B | Safety_Version_Major |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规库主版本号 例：0x3036指06主版本 | 终端用户
| 045C | Safety_version_Minor |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规库子版本号 例：0x3038指08子版本 | 终端用户
BOOT版本号 | 045D | Boot_Version_COM |  | U16 |  |  |  |  | R | 通讯板的BOOT版本号 | 终端用户
| 045E | Boot_Version_Master |  | U16 |  |  |  |  | R | 主DSP的BOOT版本号 | 终端用户
| 045F | Boot_Version_Slave |  | U16 |  |  |  |  | R | 副DSP的BOOT版本号 | 终端用户
安规认证 相关版本号 | 0460 | Safety_Firmware_Version_Stage |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件版本号阶段定义位。 寄存器低8位存放ASCII码。正式版本的默认值为'V'。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户 | 案例分析请查看通讯芯片软件版本号说明 0V000001即表示安规软件认证版本号为V000001
| 0461 | Safety_Firmware_Version_Major |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件主版本号。 同一个系统中所有芯片主版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0462 | Safety_Firmware_Version_Custom |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件非标定制版本号。 正标软件此版本号为"00"。同一个系统中所有芯片非标定制版本号必须一致，否则视为系统故障。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0463 | Safety_Firmware_Version_Minor |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证软件子版本号。 寄存器高8位存放高位数字； 寄存器低8位存放低位数字。 | 终端用户
| 0464 | Safety_Hardware_Version0 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证硬件版本号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 | 终端用户 | 案例分析请查看硬件版本号说明 实测：安规硬件认证版本号为V201
| 0465 | Safety_Hardware_Version1 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规认证硬件版本号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。 | 终端用户
AFCI版本号 | 0466 | Afci_Ver_Firmware |  | ASCII |  |  |  |  | R | afci固件版本号'V'。 高8位保留； 低8位存放版本号。 |  | 案例分析请查看通讯芯片软件版本号说明 请对照ASCII码翻译查看
| 0467 | Afci_Ver_Sft |  | ASCII |  |  |  |  | R | afci软件版本。 高8位存放第1位； 低8位存放第2位。
| 0468 | Afci_Ver_Hard |  | ASCII |  |  |  |  | R | afci硬件版本 高8位存放第1位； 低8位存放第2位。
| 0469 | Afci_Srs_Hard |  | ASCII |  |  |  |  | R | afci硬件序列号。 高8位存放第1位； 低8位存放第2位。
| 046A | Afci_Ver_Com |  | ASCII |  |  |  |  | R | afci通信版本。 高8位存放第1位； 低8位存放第2位。
安规文件包 版本号 | 046B | Safety_Package_Version0 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规文件包版本号第1、2位。 寄存器高8位存放序列号第1位； 寄存器低8位存放序列号第2位。 |  | 案例分析请查看通讯芯片软件版本号说明请对照ASCII码翻译查看
| 046C | Safety_Package_Version1 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 安规文件包版本号第3、4位。 寄存器高8位存放序列号第3位； 寄存器低8位存放序列号第4位。
| 046D -- 046F | [8 empty] | 预留
机器序列号 2-2 | 0470 -- 0471 | Serial_Number8 -- 9 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 机器序列号Serial_Number8-9。 表示第17-20位，第1-16位在寄存器地址0x0445 | 终端用户 | 序列号第15-20位在20位序列号使用，14位序列号不使用 寄存器0x0470高8位存放序列号第17位； 寄存器0x0470低8位存放序列号第18位。
| 0472 -- 0476 | Serial_Number11_Rsvd0 -- 4 |  | ASCII |  |  |  |  | R | 预留0-4（5个）
状态信息表 | 0477 | State1 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息1 | 终端用户 | 对应状态信息查看此表格的另外一张工作表“状态信息表”
| 0478 | State2 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息2 | 终端用户
| 0479 | State3 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息3 | 终端用户
| 047A | State4 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息4 | 终端用户
| 047B | State5 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息5 | 终端用户
| 047C | State6 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息6 | 终端用户
| 047D | State7 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息7 | 终端用户
| 047E | State8 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息8 | 终端用户
| 047F | State9 |  | U16 |  |  |  |  | R | 状态信息9 | 终端用户
| 2.2并网输出 | (0x0480-0x04FF) | 并网运行的实时采集数据
| 0480 -- 0483 | AddressMask_Realtime_GridOutput1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
电网频率 | 0484 | Frequency_Grid |  | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 电网频率。 | 终端用户 | 例：0x138B表示50.03Hz
功率数据 | 0485 | ActivePower_Output_Total |  | I16 | 0.01/0.1 | kW |  |  | R | 总有功功率。 功率达到320kW或以上机型，有功功率精度为0.1，320kW以下的机型，精度为0.01（例如：320KTLX0-HV机型精度使用0.1） | 终端用户 | 逆变器的输出功率，放电为正，充电为负 例：0x006A表示1.06KW（功率小于320KW机型） 例：0x006A表示10.6KW（功率大于等于320KW机型）
| 0486 | ReactivePower_Output_Total |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | 总无功功率。 | 终端用户 | 用来在设备中建立和维持磁场的电功率，逆变器端超前为正，滞后为负
| 0487 | ApparentPower_Output_Total |  | I16 | 0.01/0.1 | kVA |  |  | R | 总视在功率。 功率达到320KW或以上机型，视在功率精度为0.1，320kW以下的机型，精度为0.01（例如：320KTLX0-HV机型精度使用0.1） | 终端用户 | 逆变器当前电压电流的最大有功功率，放电为正，充电为负
| 0488 | ActivePower_PCC_Total |  | I16 | 0.01/0.1 | kW |  |  | R | 总PCC有功功率。 功率达到320KW或以上机型，有功功率精度为0.1，320kW以下的机型，精度为0.01（例如：320KTLX0-HV机型精度使用0.1） | 终端用户 | 能流图电网功率的读取地址，部分机型需要接电表才有数据，卖电为正，买电为负
| 0489 | ReactivePower_PCC_Total |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | 总PCC无功功率。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 048A | ApparentPower_PCC_Total |  | I16 | 0.01/0.1 | kVA |  |  | R | 总PCC视在功率。 功率达到320KW或以上机型，视在功率精度为0.1，320kW以下的机型，精度为0.01（例如：320KTLX0-HV机型精度使用0.1） | 终端用户 | 卖电为正，买电为负
| 048B | ActivePower_PCC_Total2 |  | I16 | 0.1 | kW |  |  | R | 总PCC有功功率2。 1.与0488地址区别是精度不同 2.0488地址数据溢出，则使用本地址 | 终端用户
| 048C | GridOutput_Rsvd1 | [6 empty] | R | 并网输出预留1 | 终端用户
R相并网 实时数据 | 048D | Voltage_Phase_R |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | R相电网电压 | 终端用户 | 例：0x093E表示236.6V
| 048E | Current_Output_R |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | R相逆变器输出电流 | 终端用户 | 例：0x0049表示0.73A
| 048F | ActivePower_Output_R |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相逆变器输出有功功率。 | 终端用户 | 放电为正，充电为负
| 0490 | ReactivePower_Output_R |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | R相逆变器输出无功功率。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 0491 | PowerFactor_Output_R |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | R相功率因数。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 0492 | Current_PCC_R |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | R相PCC电流。 | 终端用户 | 部分机型需要接电表才有数据
| 0493 | ActivePower_PCC_R |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相PCC有功功率 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 0494 | ReactivePower_PCC_R |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | R相PCC无功功率。 | 终端用户
| 0495 | PowerFactor_PCC_R |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | R相PCC功率因数。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 0496 -- 0497 | R_Rsvd1 -- 2 | [6 empty] | R | R相预留1-2 | 终端用户
S相并网 实时数据 | 0498 | Voltage_Phase_S |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | S相电网电压 | 终端用户 | 参考上面R相的相关说明
| 0499 | Current_Output_S |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | S相逆变器输出电流 | 终端用户
| 049A | ActivePower_Output_S |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相逆变器输出有功功率。 | 终端用户
| 049B | ReactivePower_Output_S |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | S相逆变器输出无功功率。 | 终端用户
| 049C | PowerFactor_Output_S |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | S相功率因数。 | 终端用户
| 049D | Current_PCC_S |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | S相PCC电流 | 终端用户
| 049E | ActivePower_PCC_S |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相PCC有功功率。 | 终端用户
| 049F | ReactivePower_PCC_S |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | S相PCC无功功率。 | 终端用户
| 04A0 | PowerFactor_PCC_S |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | S相PCC功率因数。 | 终端用户
| 04A1 -- 04A2 | S_Rsvd1 -- 2 | [6 empty] | R | S相预留1-2 | 终端用户
T相并网 实时数据 | 04A3 | Voltage_Phase_T |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | T相电网电压 | 终端用户 | 参考上面R相的相关说明
| 04A4 | Current_Output_T |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | T相逆变器输出电流 | 终端用户
| 04A5 | ActivePower_Output_T |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相逆变器输出有功功率。 | 终端用户
| 04A6 | ReactivePower_Output_T |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | T相逆变器输出无功功率。 | 终端用户
| 04A7 | PowerFactor_Output_T |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | T相功率因数。 | 终端用户
| 04A8 | Current_PCC_T |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | T相PCC电流。 | 终端用户
| 04A9 | ActivePower_PCC_T |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相PCC有功功率。 | 终端用户
| 04AA | ReactivePower_PCC_T |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | T相PCC无功功率。 | 终端用户
| 04AB | PowerFactor_PCC_T |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | T相PCC功率因数。 | 终端用户
| 04AC -- 04AD | T_Rsvd1 -- 2 | [6 empty] | R | T相预留1-2 | 终端用户
其他并网 实时数据 | 04AE | ActivePower_PV_Ext |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 外部发电功率 | 终端用户 | 读出来的数乘精度即为最终数据
| 04AF | ActivePower_Load_Sys |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 系统总负载功率 | 终端用户 | 需要接负载，能流图负载功率的读取地址
| 04B0 | Voltage_Phase_L1N |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 电网L1对N电压有效值 | 终端用户
| 04B1 | Current_Output_L1N |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L1输出电流有效值 | 终端用户
| 04B2 | ActivePower_Output_L1N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L1线上输出有功功率 | 终端用户
| 04B3 | Current_PCC_L1N |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L1线上CT电流有效值 | 终端用户
| 04B4 | ActivePower_PCC_L1N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L1线上PCC有功功率 | 终端用户
| 04B5 | Voltage_Phase_L2N |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 电网L2对N电压有效值 | 终端用户
| 04B6 | Current_Output_L2N |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L2输出电流有效值 | 终端用户
| 04B7 | ActivePower_Output_L2N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L2线上输出有功功率 | 终端用户
| 04B8 | Current_PCC_L2N |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | L2线上CT电流有效值 | 终端用户
| 04B9 | ActivePower_PCC_L2N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | L2线上PCC有功功率 | 终端用户
| 04BA | Voltage_Line_L1 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L1线电压：R/S相之间的电压 | 终端用户 | 三相机型才有此功能,例：0x1014表示411.6V
| 04BB | Voltage_Line_L2 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L2线电压：S/T相之间的电压 | 终端用户 | 参考L1线电压
| 04BC | Voltage_Line_L3 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | L3线电压：T/R相之间的电压 | 终端用户
| 04BD | Power_Factor |  | I16 | 0.001 | p.u. |  |  | R | 总功率因数。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 04BE | Current_HV_LLC_Chg_Dchg |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 高压侧LLC充放电电流 | 终端用户
| 04BF | Electrical_Generation_Efficiency |  | U16 | 0.01 | % |  |  | R | 发电效率 | 终端用户
| 04C0 --04FF | 预留
| 2.3离网输出 | (0x0500-0x057F) | 离网运行的实时采集数据
| 0500 -- 0503 | AddressMask_Realtime_EmergencyOutput1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
负载功率 | 0504 | ActivePower_Load_Total |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载有功功率。 | 终端用户 | 负载消耗为正，回馈为负。
| 0505 | ReactivePower_Load_Total |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | 负载无功功率 | 终端用户
| 0506 | ApparentPower_Load_Total |  | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | 负载视在功率。 | 终端用户 | 负载消耗为正，回馈为负。
输出电压频率 | 0507 | Frequency_Output |  | U16 | 0.01 | Hz |  |  | R | 输出电压频率 | 终端用户 | 逆变器输出的电压频率
| 0508 -- 0509 | ESOutput_Rsvd1 -- 2 | [6 empty] | R | 离网总输出预留1-2 | 终端用户
R相离网 实时数据 | 050A | Voltage_Output_R |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | R相逆变器输出电压 | 终端用户
| 050B | Current_Load_R |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | R相负载电流 | 终端用户 | R相与负载的电流
| 050C | ActivePower_Load_R |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | R相负载有功功率。 | 终端用户 | 单相负载有功功率，负载消耗为正，回馈为负。
| 050D | ReactivePower_Load_R |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | R相负载无功功率。 | 终端用户 | 逆变器端超前为正，滞后为负
| 050E | ApparentPower_Load_R |  | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | R相负载视在功率。 | 终端用户 | 负载消耗为正，回馈为负。
| 050F | LoadPeakRatio_R |  | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | R相负载峰值比 | 终端用户
| 0510 | Voltage_Load_R |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | R相应急负载电压 | 终端用户
| 0511 | ESR_Rsvd2 | [6 empty] | R | R相预留2 | 终端用户
S相离网 实时数据 | 0512 | Voltage_Output_S |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | S相逆变器输出电压 | 终端用户 | 参考上面R相的相关说明
| 0513 | Current_Load_S |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | S相负载电流 | 终端用户
| 0514 | ActivePower_Load_S |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | S相负载有功功率。 | 终端用户
| 0515 | ReactivePower_Load_S |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | S相负载无功功率。 | 终端用户
| 0516 | ApparentPower_Load_S |  | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | S相负载视在功率。 | 终端用户
| 0517 | LoadPeakRatio_S |  | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | S相负载峰值比 | 终端用户
| 0518 | Voltage_Load_S |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | S相应急负载电压 | 终端用户
| 0519 | ESS_Rsvd2 | [6 empty] | R | S相预留2 | 终端用户
T相离网 实时数据 | 051A | Voltage_Output_T |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | T相逆变器输出电压 | 终端用户 | 参考上面R相的相关说明
| 051B | Current_Load_T |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | T相负载电流 | 终端用户
| 051C | ActivePower_Load_T |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | T相负载有功功率。 | 终端用户
| 051D | ReactivePower_Load_T |  | I16 | 0.01 | kVar |  |  | R | T相负载无功功率。 | 终端用户
| 051E | ApparentPower_Load_T |  | I16 | 0.01 | kVA |  |  | R | T相负载视在功率。 | 终端用户
| 051F | LoadPeakRatio_T |  | U16 | 0.01 | p.u. |  |  | R | T相负载峰值比 | 终端用户
| 0520 | Voltage_Load_T |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | T相应急负载电压 | 终端用户
| 0521 | EST_Rsvd2 | [6 empty] | R | T相预留2 | 终端用户
其他离网 实时数据 | 0522 | Voltage_Output_L1N |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 逆变L1对N电压有效值 | 终端用户
| 0523 | Current_Load_L1N |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | L1负载电流有效值 | 终端用户
| 0524 | ActivePower_Load_L1N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载L1对N有功功率 | 终端用户
| 0525 | Voltage_Output_L2N |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 逆变L2对N电压有效值 | 终端用户
| 0526 | Current_Load_L2N |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | L2负载电流有效值 | 终端用户
| 0527 | ActivePower_Load_L2N |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 负载L2对N有功功率 | 终端用户
| 2.4PV输入 | (0x0580-0x05FF) | 第1-16路PV电压，电流和功率值和总PV功率
| 0580 -- 0583 | AddressMask_Realtime_Input_PV1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
PV1-16 电压 电流 功率 数据 | 0584 | Voltage_PV1 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 1 路PV电压 | 终端用户 | PV的路数和具体机型有关。 读出来的数乘精度即为最终数据 例1：地址0x0584读取：0x0906为231V 例2：地址0x0585读取：0x01BB为4.43A 例3：地址0x0586读取：0x0066为1.02KW 其他参考第1路PV电压、电流和功率
| 0585 | Current_PV1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 路PV电流 | 终端用户
| 0586 | Power_PV1 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 1 路PV功率 | 终端用户
| 0587 | Voltage_PV2 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 2 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 0588 | Current_PV2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 路PV电流 | 终端用户
| 0589 | Power_PV2 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 2 路PV功率 | 终端用户
| 058A | Voltage_PV3 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 3 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 058B | Current_PV3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 路PV电流 | 终端用户
| 058C | Power_PV3 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 3 路PV功率 | 终端用户
| 058D | Voltage_PV4 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 4 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 058E | Current_PV4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 路PV电流 | 终端用户
| 058F | Power_PV4 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 4 路PV功率 | 终端用户
| 0590 | Voltage_PV5 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 5 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 0591 | Current_PV5 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 路PV电流 | 终端用户
| 0592 | Power_PV5 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 5 路PV功率 | 终端用户
| 0593 | Voltage_PV6 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 6 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 0594 | Current_PV6 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 路PV电流 | 终端用户
| 0595 | Power_PV6 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 6 路PV功率 | 终端用户
| 0596 | Voltage_PV7 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 7 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 0597 | Current_PV7 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 路PV电流 | 终端用户
| 0598 | Power_PV7 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 7 路PV功率 | 终端用户
| 0599 | Voltage_PV8 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 8 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 059A | Current_PV8 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 路PV电流 | 终端用户
| 059B | Power_PV8 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 8 路PV功率 | 终端用户
| 059C | Voltage_PV9 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 9 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 059D | Current_PV9 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 9 路PV电流 | 终端用户
| 059E | Power_PV9 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 9 路PV功率 | 终端用户
| 059F | Voltage_PV10 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 10 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05A0 | Current_PV10 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 10 路PV电流 | 终端用户
| 05A1 | Power_PV10 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 10 路PV功率 | 终端用户
| 05A2 | Voltage_PV11 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 11 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05A3 | Current_PV11 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 11 路PV电流 | 终端用户
| 05A4 | Power_PV11 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 11 路PV功率 | 终端用户
| 05A5 | Voltage_PV12 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 12 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05A6 | Current_PV12 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 12 路PV电流 | 终端用户
| 05A7 | Power_PV12 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 12 路PV功率 | 终端用户
| 05A8 | Voltage_PV13 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 13 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05A9 | Current_PV13 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 13 路PV电流 | 终端用户
| 05AA | Power_PV13 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 13 路PV功率 | 终端用户
| 05AB | Voltage_PV14 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 14 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05AC | Current_PV14 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 14 路PV电流 | 终端用户
| 05AD | Power_PV14 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 14 路PV功率 | 终端用户
| 05AE | Voltage_PV15 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 15 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05AF | Current_PV15 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 15 路PV电流 | 终端用户
| 05B0 | Power_PV15 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 15 路PV功率 | 终端用户
| 05B1 | Voltage_PV16 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 16 路PV电压 | 终端用户 | 参见第1路说明
| 05B2 | Current_PV16 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 16 路PV电流 | 终端用户
| 05B3 | Power_PV16 |  | U16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第 16 路PV功率 | 终端用户
| 05B4 -- 05B6 | [8 empty] | 预留
| 05C0 -- 05C3 | AddressMask_Realtime_Input_PV2 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
总PV功率 | 05C4 | Power_PV_Total |  | U16 | 0.1 | kW |  |  | R | 总PV功率。 | 终端用户 | 所有PV功率之和,读出来的数乘精度即为最终数据 例：0x0007表示0.7kw
| 2.5电池输入 | (0x0600-0x067F) | 第1-12路电池组：电压，充放电电流，充放电功率，环境温度，SOC，SOH，循环次数和汇总信息
| 0600 -- 0603 | AddressMask_Realtime_Input_Bat1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
第1-8路电池组 数据1 | 0604 | Voltage_Bat1 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第1-8路电池组电压。 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 读出来的数乘精度即为最终数据 充放电电流：充电为正，放电为负 例：0x016C表示36.4V
| 0605 | Current_Bat1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第1-8路电池组充放电电流。 | 终端用户
| 0606 | Power_Bat1 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第1-8路电池组充放电功率。 | 终端用户
| 0607 | Temperature_Env_Bat1 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第1-8路电池组环境温度。 | 终端用户 | 电池外围温度，负数表示零下温度。
| 0608 | SOC_Bat1 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第1-8路电池组SOC。 | 终端用户 | 电池电量
| 0609 | SOH_Bat1 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第1-8路电池组SOH。 | 终端用户 | 当前电池相对于新电池存储电能的能力
| 060A | ChargeCycle_Bat1 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第1-8路电池组循环次数。 | 终端用户 | 电池充放电循环次数
| 060B | Voltage_Bat2 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第2路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 060C | Current_Bat2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第2路电池组充放电电流 | 终端用户
| 060D | Power_Bat2 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第2路电池组充放电功率 | 终端用户
| 060E | Temperature_Env_Bat2 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第2路电池组环境温度 | 终端用户
| 060F | SOC_Bat2 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第2路电池组SOC | 终端用户
| 0610 | SOH_Bat2 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第2路电池组SOH | 终端用户
| 0611 | ChargeCycle_Bat2 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第2路电池组循环次数 | 终端用户
| 0612 | Voltage_Bat3 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第3路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 0613 | Current_Bat3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第3路电池组充放电电流 | 终端用户
| 0614 | Power_Bat3 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第3路电池组充放电功率 | 终端用户
| 0615 | Temperature_Env_Bat3 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第3路电池组环境温度 | 终端用户
| 0616 | SOC_Bat3 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第3路电池组SOC | 终端用户
| 0617 | SOH_Bat3 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第3路电池组SOH | 终端用户
| 0618 | ChargeCycle_Bat3 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第3路电池组循环次数 | 终端用户
| 0619 | Voltage_Bat4 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第4路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 061A | Current_Bat4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第4路电池组充放电电流 | 终端用户
| 061B | Power_Bat4 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第4路电池组充放电功率 | 终端用户
| 061C | Temperature_Env_Bat4 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第4路电池组环境温度 | 终端用户
| 061D | SOC_Bat4 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第4路电池组SOC | 终端用户
| 061E | SOH_Bat4 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第4路电池组SOH | 终端用户
| 061F | ChargeCycle_Bat4 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第4路电池组循环次数 | 终端用户
| 0620 | Voltage_Bat5 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第5路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 0621 | Current_Bat5 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第5路电池组充放电电流 | 终端用户
| 0622 | Power_Bat5 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第5路电池组充放电功率 | 终端用户
| 0623 | Temperature_Env_Bat5 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第5路电池组环境温度 | 终端用户
| 0624 | SOC_Bat5 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第5路电池组SOC | 终端用户
| 0625 | SOH_Bat5 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第5路电池组SOH | 终端用户
| 0626 | ChargeCycle_Bat5 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第5路电池组循环次数 | 终端用户
| 0627 | Voltage_Bat6 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第6路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 0628 | Current_Bat6 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第6路电池组充放电电流 | 终端用户
| 0629 | Power_Bat6 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第6路电池组充放电功率 | 终端用户
| 062A | Temperature_Env_Bat6 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第6路电池组环境温度 | 终端用户
| 062B | SOC_Bat6 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第6路电池组SOC | 终端用户
| 062C | SOH_Bat6 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第6路电池组SOH | 终端用户
| 062D | ChargeCycle_Bat6 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第6路电池组循环次数 | 终端用户
| 062E | Voltage_Bat7 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第7路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 062F | Current_Bat7 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第7路电池组充放电电流 | 终端用户
| 0630 | Power_Bat7 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第7路电池组充放电功率 | 终端用户
| 0631 | Temperature_Env_Bat7 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第7路电池组环境温度 | 终端用户
| 0632 | SOC_Bat7 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第7路电池组SOC | 终端用户
| 0633 | SOH_Bat7 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第7路电池组SOH | 终端用户
| 0634 | ChargeCycle_Bat7 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第7路电池组循环次数 | 终端用户
| 0635 | Voltage_Bat8 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第8路电池组电压 | 终端用户 | 参见第1组说明
| 0636 | Current_Bat8 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第8路电池组充放电电流 | 终端用户
| 0637 | Power_Bat8 |  | I16 | 0.01 | kW |  |  | R | 第8路电池组充放电功率 | 终端用户
| 0638 | Temperature_Env_Bat8 |  | I16 | 1 | ℃ |  |  | R | 第8路电池组环境温度 | 终端用户
| 0639 | SOC_Bat8 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第8路电池组SOC | 终端用户
| 063A | SOH_Bat8 |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 第8路电池组SOH | 终端用户
| 063B | ChargeCycle_Bat8 |  | U16 | 1 | cycle |  |  | R | 第8路电池组循环次数 | 终端用户
| 063C -- 063F | [8 empty] | 预留
| 0640 -- 0643 | AddressMask_Realtime_Input_Bat2 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
第1-8路电池组 数据2 | 0644 | Charge_Current_Limitation1 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0645 | Discharge_Current_limitation1 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 0646 | [7 empty] | R | 第 1 路电池组预留 | 终端用户
| 0647 | [7 empty] | R | 第 1 路电池组预留 | 终端用户
| 0648 | Charge_Current_Limitation2 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0649 | Discharge_Current_limitation2 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 064A | [7 empty] | R | 第 2 路电池组预留 | 终端用户
| 064B | [7 empty] | R | 第 2 路电池组预留 | 终端用户
| 064C | Charge_Current_Limitation3 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 064D | Discharge_Current_limitation3 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 064E | [7 empty] | R | 第 3 路电池组预留 | 终端用户
| 064F | [7 empty] | R | 第 3 路电池组预留 | 终端用户
| 0650 | Charge_Current_Limitation4 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0651 | Discharge_Current_limitation4 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 0652 | [7 empty] | R | 第 4 路电池组预留 | 终端用户
| 0653 | [7 empty] | R | 第 4 路电池组预留 | 终端用户
| 0654 | Charge_Current_Limitation5 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0655 | Discharge_Current_limitation5 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 0656 | [7 empty] | R | 第 5 路电池组预留 | 终端用户
| 0657 | [7 empty] | R | 第 5 路电池组预留 | 终端用户
| 0658 | Charge_Current_Limitation6 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0659 | Discharge_Current_limitation6 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 065A | [7 empty] | R | 第 6 路电池组预留 | 终端用户
| 065B | [7 empty] | R | 第 6 路电池组预留 | 终端用户
| 065C | Charge_Current_Limitation7 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 065D | Discharge_Current_limitation7 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 065E | [7 empty] | R | 第 7 路电池组预留 | 终端用户
| 065F | [7 empty] | R | 第 7 路电池组预留 | 终端用户
| 0660 | Charge_Current_Limitation8 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 路电池组充电电流上限 | 终端用户 | 电池路数与具体机型有关 案例参考第1路电池组说明
| 0661 | Discharge_Current_limitation8 |  | U16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 路电池组放电电流上限 | 终端用户
| 0662 | [7 empty] | R | 第 8 路电池组预留 | 终端用户
| 0663 | [7 empty] | R | 第 8 路电池组预留 | 终端用户
| 0664 -- 0666 | [8 empty] | 预留
电池组 其他数据 | 0667 | Power_Bat_Total |  | I16 | 0.1 | kW |  |  | R | 总电池充放电功率。充电为正，放电为负 | 终端用户
| 0668 | SOC_Bat_Average |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 电池组SOC的平均值 | 终端用户 | 平均电量
| 0669 | SOH_Bat |  | U16 | 1 | % |  |  | R | 电池组SOH | 终端用户 | 当前电池相对于新电池存储电能的能力
| 066A | CurrentBattery_num |  | U16 | 1 |  |  |  | R | 实时电池路数
| 066B | BatteryCapacity |  | U16 | 1 | Ah | 1 | 65535 | R | 电池总容量 | 终端用户
| 2.6电量 | (0x0680-0x06BF) | 电量信息：发电量(当日+总)，负载耗电量(当日+总)，买电量(当日+总)，卖电量(当日+总)，电池充电量(当日+总)，电池放电量(当日+总)
| 0680 -- 0683 | AddressMask_Realtime_ElectricityStatistics1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 终端用户
电量数据 | 0684 -- 0685 | PV_Generation_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日发电量 | 终端用户 | 低地址为高位，高地址为低位，读出来的数乘精度即为最终数据，例：0x0000 0x00EF表示2.39KWh
| 0686 -- 0687 | PV_Generation_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总发电量 | 终端用户 | 低地址为高位，高地址为低位，读出来的数乘精度即为最终数据，例：0x0000 0x0017表示2.3KWh
| 0688 -- 0689 | Load_Consumption_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日负载耗电量 | 终端用户 | 低地址为高位，高地址为低位 读出来的数乘精度即为最终数据 案例请参考0x0684与0x0685地址
| 068A -- 068B | Load_Consumption_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总负载耗电量 | 终端用户
| 068C -- 068D | Energy_Purchase_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日买电量 | 终端用户
| 068E -- 068F | Energy_Purchase_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总买电量 | 终端用户
| 0690 -- 0691 | Energy_Selling_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日卖电量 | 终端用户
| 0692 -- 0693 | Energy_Selling_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总卖电量 | 终端用户
| 0694 -- 0695 | Bat_Charge_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日电池充电量 | 终端用户
| 0696 -- 0697 | Bat_Charge_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总电池充电量 | 终端用户
| 0698 -- 0699 | Bat_Discharge_Today |  | U32 | 0.01 | kWh |  |  | R | 当日电池放电量 | 终端用户
| 069A -- 069B | Bat_Discharge_Total |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 总电池放电量 | 终端用户
当年当月 电量数据 | 069C -- 069D | PV_Generation_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月发电量 | 终端用户
| 069E -- 069F | PV_Generation_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年发电量 | 终端用户
| 06A0 -- 06A1 | Load_Consumption_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月负载耗电量 | 终端用户
| 06A2 -- 06A3 | Load_Consumption_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年负载耗电量 | 终端用户
| 06A4 -- 06A5 | Energy_Purchase_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月买电量 | 终端用户
| 06A6 -- 06A7 | Energy_Purchase_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年买电量 | 终端用户
| 06A8 -- 06A9 | Energy_Selling_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月卖电量 | 终端用户
| 06AA -- 06AB | Energy_Selling_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年卖电量 | 终端用户
| 06AC -- 06AD | Bat_Charge_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月电池充电量 | 终端用户
| 06AE -- 06AF | Bat_Charge_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年电池充电量 | 终端用户
| 06B0 -- 06B1 | Bat_Discharge_Month |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本月电池放电量 | 终端用户
| 06B2 -- 06B3 | Bat_Discharge_Year |  | U32 | 0.1 | kWh |  |  | R | 本年电池放电量 | 终端用户
| 2.7内部信息 | (0x06C0-0x06FF) | 漏电流，平衡电流，R/S/T电流直流分量，总BUS电压，PV1-16飞跨电容电压，额定功率，IV扫描有效点数等
| 06C0 -- 06C3 | AddressMask_Realtime_ClassifiedInfo1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 安装商
漏电流 | 06C4 | GFCI |  | U16 | 1 | mA |  |  | R | 漏电流 | 安装商 | 例：0x0005表示5mA
平衡电流 | 06C5 | Current_Bus_Balance |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 平衡电流 | 安装商 | 注：实现三相平衡
直流分量 | 06C6 | DCI_R |  | I16 | 1 | mA |  |  | R | R相电流直流分量 | 安装商
| 06C7 | DCI_S |  | I16 | 1 | mA |  |  | R | S相电流直流分量 | 安装商
| 06C8 | DCI_T |  | I16 | 1 | mA |  |  | R | T相电流直流分量 | 安装商
| 06C9 | DCV_R |  | I16 | 1 | mV |  |  | R | R相电压直流分量 | 安装商
| 06CA | DCV_S |  | I16 | 1 | mV |  |  | R | S相电压直流分量 | 安装商
| 06CB | DCV_T |  | I16 | 1 | mV |  |  | R | T相电压直流分量 | 安装商
BUS电压信息 BuckBoost电流 | 06CC | Voltage_Bus |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 总BUS电压 | 安装商 | 母线电压，逆变器会将PV的输入电压升压到BUS电压，达到逆变要求，再进行逆变
| 06CD | Voltage_Bus_P |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS正电压 | 安装商 | bus+,对地电压为正
| 06CE | Voltage_Bus_N |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS负电压 | 安装商 | bus-,对地电压为负
| 06CF | Voltage_Bus_LLC |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | LLC Bus电压 | 安装商
| 06D0 | Current_BuckBoost |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | BuckBoost电流 | 安装商
| 06D1 | Voltage_Bus_P_Half |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS正半电压 | 安装商
| 06D2 | Voltage_Bus_N_Half |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS负半电压 | 安装商
飞跨电容电压 | 06D3 | FlyingCap_Voltage1 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV1 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D4 | FlyingCap_Voltage2 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV2 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D5 | FlyingCap_Voltage3 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV3 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D6 | FlyingCap_Voltage4 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV4 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D7 | FlyingCap_Voltage5 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV5 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D8 | FlyingCap_Voltage6 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV6 飞跨电容电压 | 安装商
| 06D9 | FlyingCap_Voltage7 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV7 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DA | FlyingCap_Voltage8 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV8 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DB | FlyingCap_Voltage9 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV9 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DC | FlyingCap_Voltage10 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV10 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DD | FlyingCap_Voltage11 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV11 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DE | FlyingCap_Voltage12 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV12 飞跨电容电压 | 安装商
| 06DF | FlyingCap_Voltage13 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV13 飞跨电容电压 | 安装商
| 06E0 | FlyingCap_Voltage14 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV14 飞跨电容电压 | 安装商
| 06E1 | FlyingCap_Voltage15 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV15 飞跨电容电压 | 安装商
| 06E2 | FlyingCap_Voltage16 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | PV16 飞跨电容电压 | 安装商
内部信息 | 06E3 -- 06EC | Internal_Info1 -- 10 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 内部信息1-10（10个，调试信息区） | 安装商
逆变器额定功率 | 06ED | RatedPower_Inverter |  | U16 | 0.1kW | kW |  |  | R | 逆变器额定功率 | 安装商
IV曲线扫描 | 06EE | IVPoints_Effec_Num |  | U16 | 1 |  | 1 | 150 | R | IV曲线扫描有效点的个数 | 安装商
BUS负对地电压 | 06EF | Voltage_Bus_N_GND |  | I16 | 0.1 | V |  |  | R | BUS负对地电压 | 安装商
设备信息 | 06FC | ProjectNum | R | U16 * 1 | [5 empty] | 项目代号，用于区分该区域数据定义，枚举类型： 0：0-225KTLX-HV项目； 其它-预留
设备控制预留 | 06FD -- 06FF | reserved | RW | U16 * 3 | [5 empty] | 预留，读出为0
| 2.8汇流信息 | (0x0700-0x077F) | 第1-16组汇流电压，1-4路组串电流，与机型相关
| 0700 -- 0703 | AddressMask_Realtime_CombinerInfo1 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 安装商
第1-16组 汇流电压 组串电流 | 0704 | Voltage_Group1 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 1 组汇流电压 | 安装商 | 与PV1电压相等，地址从0x0704开始，每组间隔3个地址。例：0x0866表示215V
| 0705 | Current_Group1_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 组第1路组串电流 | 安装商 | 与PV1电流相等，地址从0x0705开始，每组间隔3个地址，注意还有第3-4路组串电流，地址从0x0744开始。 例：0x015F表示3.51A
| 0706 | Current_Group1_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 组第2路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关，案例参考第1组第1路组串电流，地址从0x0706开始，每组间隔3个地址，注意还有第3-4路组串电流，地址从0x0744开始。
| 0707 | Voltage_Group2 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 2 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0708 | Current_Group2_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 组第1路组串电流 | 安装商
| 0709 | Current_Group2_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 组第2路组串电流 | 安装商
| 070A | Voltage_Group3 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 3 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 070B | Current_Group3_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 组第1路组串电流 | 安装商
| 070C | Current_Group3_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 组第2路组串电流 | 安装商
| 070D | Voltage_Group4 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 4 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 070E | Current_Group4_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 组第1路组串电流 | 安装商
| 070F | Current_Group4_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 组第2路组串电流 | 安装商
| 0710 | Voltage_Group5 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 5 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0711 | Current_Group5_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 组第1路组串电流 | 安装商
| 0712 | Current_Group5_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 组第2路组串电流 | 安装商
| 0713 | Voltage_Group6 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 6 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0714 | Current_Group6_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 组第1路组串电流 | 安装商
| 0715 | Current_Group6_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 组第2路组串电流 | 安装商
| 0716 | Voltage_Group7 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 7 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0717 | Current_Group7_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 组第1路组串电流 | 安装商
| 0718 | Current_Group7_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 组第2路组串电流 | 安装商
| 0719 | Voltage_Group8 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 8 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 071A | Current_Group8_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 组第1路组串电流 | 安装商
| 071B | Current_Group8_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 组第2路组串电流 | 安装商
| 071C | Voltage_Group9 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 9 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 071D | Current_Group9_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 9 组第1路组串电流 | 安装商
| 071E | Current_Group9_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 9 组第2路组串电流 | 安装商
| 071F | Voltage_Group10 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 10 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0720 | Current_Group10_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 10 组第1路组串电流 | 安装商
| 0721 | Current_Group10_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 10 组第2路组串电流 | 安装商
| 0722 | Voltage_Group11 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 11 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0723 | Current_Group11_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 11 组第1路组串电流 | 安装商
| 0724 | Current_Group11_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 11 组第2路组串电流 | 安装商
| 0725 | Voltage_Group12 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 12 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0726 | Current_Group12_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 12 组第1路组串电流 | 安装商
| 0727 | Current_Group12_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 12 组第2路组串电流 | 安装商
| 0728 | Voltage_Group13 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 13 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0729 | Current_Group13_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 13 组第1路组串电流 | 安装商
| 072A | Current_Group13_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 13 组第2路组串电流 | 安装商
| 072B | Voltage_Group14 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 14 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 072C | Current_Group14_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 14 组第1路组串电流 | 安装商
| 072D | Current_Group14_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 14 组第2路组串电流 | 安装商
| 072E | Voltage_Group15 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 15 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 072F | Current_Group15_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 15 组第1路组串电流 | 安装商
| 0730 | Current_Group15_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 15 组第2路组串电流 | 安装商
| 0731 | Voltage_Group16 |  | U16 | 0.1 | V |  |  | R | 第 16 组汇流电压 | 安装商 | 参见第1组说明
| 0732 | Current_Group16_Branch1 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 16 组第1路组串电流 | 安装商
| 0733 | Current_Group16_Branch2 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 16 组第2路组串电流 | 安装商
| 0734 -- 073F | [8 empty] | 预留
| 0740 -- 0743 | AddressMask_Realtime_CombinerInfo2 |  | U64 |  |  |  |  | R | 本地址开始的64个寄存器地址字的掩码区。 参看地址0x0040的说明 | 安装商
第1-16组 汇流 组串电流 | 0744 | Current_Group1_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0745 | Current_Group1_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 1 组第4路组串电流 | 安装商
| 0746 | Current_Group2_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0747 | Current_Group2_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 2 组第4路组串电流 | 安装商
| 0748 | Current_Group3_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0749 | Current_Group3_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 3 组第4路组串电流 | 安装商
| 074A | Current_Group4_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 074B | Current_Group4_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 4 组第4路组串电流 | 安装商
| 074C | Current_Group5_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 074D | Current_Group5_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 5 组第4路组串电流 | 安装商
| 074E | Current_Group6_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 074F | Current_Group6_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 6 组第4路组串电流 | 安装商
| 0750 | Current_Group7_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0751 | Current_Group7_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 7 组第4路组串电流 | 安装商
| 0752 | Current_Group8_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0753 | Current_Group8_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 8 组第4路组串电流 | 安装商
| 0754 | Current_Group9_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 9 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0755 | Current_Group9_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 9 组第4路组串电流 | 安装商
| 0756 | Current_Group10_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 10 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0757 | Current_Group10_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 10 组第4路组串电流 | 安装商
| 0758 | Current_Group11_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 11 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0759 | Current_Group11_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 11 组第4路组串电流 | 安装商
| 075A | Current_Group12_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 12 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 075B | Current_Group12_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 12 组第4路组串电流 | 安装商
| 075C | Current_Group13_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 13 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 075D | Current_Group13_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 13 组第4路组串电流 | 安装商
| 075E | Current_Group14_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 14 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 075F | Current_Group14_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 14 组第4路组串电流 | 安装商
| 0760 | Current_Group15_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 15 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0761 | Current_Group15_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 15 组第4路组串电流 | 安装商
| 0762 | Current_Group16_Branch3 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 16 组第3路组串电流 | 安装商 | 是否具备此功能与机型相关 案例参考第1组第1路组串电流 每组间隔2个地址。
| 0763 | Current_Group16_Branch4 |  | I16 | 0.01 | A |  |  | R | 第 16 组第4路组串电流 | 安装商
| 0764 -- 077F | [8 empty] | 预留